竞 价 文 件

项目编号：FJLQ-WJ-20250004

项目名称：福建商学院水泵房改造及维保服务项目

采 购 人：福建商学院

福建立勤项目管理有限公司

2025年4月

目   录

第一章  竞价邀请	3

第二章  竞价内容及要求	6

第三章  竞价须知	18

第四章  响应文件格式	22

第五章  采购合同（参考格式）	42

关于网上竞价报名、竞价流程：（未按以下流程操作的，将导致竞价无效。） 第一步（网竞平台注册）：请各潜在供应商登录【福建立勤项目管理有限公司网站（http://www. fjlqzb.com/）】首页进行供应商注册（上传最新的营业执照及法定代表人身份证，复印件须加盖公章）。 第二步（网竞平台报名）：注册审核通过后，供应商登录网竞平台针对该项目报名。 第三步（纸质文件审核）：评审小组在规定时间内审核纸质响应文件（第一册：资格、技术、商务册）。 第四步（网竞平台竞价）：纸质响应文件审核通过的供应商在规定的竞价时间内登录网竞平台供应商后台（竞价大厅）针对该项目进行竞价（仅一次报价机会）。 提醒：供应商若需对项目进行咨询或注册、报名审核，请于工作日的8:30-12:00，14:30-17:30联系项目负责人。

- 第一章  竞价邀请

福建立勤项目管理有限公司受 福建商学院 委托，对 福建商学院水泵房改造及维保服务项目 进行网上竞价，现欢迎国内合格的供应商前来参与。

1.项目编号：FJLQ-WJ-20250004

2.项目名称：福建商学院水泵房改造及维保服务项目

3.项目内容：资格、主要技术、商务要求等详见《竞价内容及要求》。

4.网竞平台项目报名时间及方式：2025年4月29日至2025年5月12日17:30（北京时间），请潜在供应商登陆福建立勤项目管理有限公司网站竞价系统针对该项目报名并在我司官网本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件。

潜在供应商应在竞价公告规定的报名时间内报名，且供应商名称应与竞价时的名称一致，代理机构不接受未报名的供应商参与竞价，且可以不予以书面通知竞价文件更改补充内容等（如有）。

5.纸质响应文件（第一册：资格、技术、商务册）的编制、递交及审核方式：

5.1纸质响应文件（第一册）的编制：无需体现与竞价报价相关的信息，否则由此造成的价格泄露，代理机构概不承担责任。响应文件（第一册）应包含竞价文件要求的除报价外的所有资格、技术、商务材料，用A4幅面纸张打印，按竞价文件要求签字、盖章，封面标明“正本”并逐页盖章（或加盖骑缝章），装订成册，正本一套、副本二套，副本可用正本的复印件，如有不一致，以正本为准。正本签字盖章后扫描成电子档pdf（内容与纸质版响应文件一致），在网竞平台上传或制作成U盘与纸质响应文件一同密封递交。

5.2纸质响应文件（第一册）的递交截止时间、地点及方式：2025年5月12日17:30 前(公休、节假日除外)，每天8:30–12:00，14:30–17:30（北京时间）。供应商应在此之前将密封的纸质响应文件（第一册）送至（或邮寄至）福建立勤项目管理有限公司（福建省福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层），逾期送达的或未密封的纸质响应文件将被拒绝接收，邮寄件以签收时间（须在递交截止时间之前）为准（若采用邮寄方式递交文件，请潜在供应商电话告知代理机构并确认是否收件）。

5.3纸质响应文件（第一册）的审核时间、地点及方式：2025年5月13日09:30-11:00 (北京时间)，福建立勤项目管理有限公司评标室。由采购人和招标代理机构组成评审小组，对密封的纸质响应文件（第一册）进行现场启封审核（请供应商于文件审核时间段内保持手机畅通状态，以便评审小组需要供应商对文件作出澄清或说明时可以随时联系，否则有可能作出不利于供应商的评审。），纸质文件审核通过的供应商将开启网竞平台竞价大厅，审核通过的供应商方可在竞价平台上竞价。

不接受未递交纸质响应文件（第一册：资格、技术、商务册）或文件审核未通过的供应商参与竞价。

6.竞价时间：2025年5月13日11:00-11:30（以竞价系统的时间为准）。供应商的最终报价以网竞平台竞价大厅的价格为准。

7.成交人纸质响应文件（第二册：报价册）的编制及递交：纸质响应文件（第二册：报价册）应包含所有报价内容（含分项报价表，如有），报价内容（含单价、总价、品牌、规格型号等）应与网竞平台竞价大厅的所报内容一致，否则报价无效。纸质响应文件（第二册：报价册）用A4幅面纸张打印，按竞价文件要求签字并逐页盖章并加盖骑缝章，装订成册（无需胶装），正本一套、副本二套，于领取成交通知书时递交（可自由封装）。

8.竞价系统网址：福建立勤项目管理有限公司网站（http：//www.fjlqzb.com），竞价数据以代理机构服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与代理机构无关，请各供应商合理安排上传文件和报价的时间，以免造成不必要的损失。

9.信息公告网站：有关本项目竞价的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将在相关网站【工采通电子招投标交易平台（https://easy-prt.com）、福建立勤项目管理有限公司网站（www.fjlqzb.com）】上公布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10.采购单位联系方式：

采购单位：福建商学院

联系地址：福州市鼓楼区黄埔19号

联 系 人：陈老师

联系电话：0591-26298150

11.代理机构联系方式：

招标代理机构：福建立勤项目管理有限公司

联系地址：福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层

联 系 人：徐朕、张静

联系电话：0591-63037665、63037998

公司网站：http://www.fjlqzb.com

公司邮箱：fjlqzb888@126.com

12.递交竞价保证金及缴纳代理服务费账户信息：

开户名：福建立勤项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行

账  号：1402 0232 0960 0058 290

- 第二章  竞价内容及要求

一、竞价内容一览表

| 合同包 | 品目名称 | 数量 | 最高限价（元） | 是否允许进口 | 竞价保证金（元） | 竞价内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建商学院水泵房改造及维保服务 | 1项 | 205700 | 否 | 2000 | 详见本章节内容 |

二、竞价基本要求

1.本次以人民币竞价，竞价总价为本次项目提供货物、服务或工程，经采购人验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，应包括货物（或服务、工程）的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、培训、保修、软件升级（如有）、发票、税金等一切费用。

2.本次采购项目的内容及最高限价详见上表，报价应包含单价和总价，单价及总价超出最高限价的，按无效报价处理。

3.每个供应商在竞价时限内只能进行一次报价，在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）。

4.竞价保证金：金额详见上表，供应商应以银行转账等公对公（非现金）形式向我司提交竞价保证金，并保证于报名截止时间之前到达我司指定账户上，我司将以开户银行提供的竞价保证金到账时间为依据进行确认。不接受未按以上要求提交竞价保证金的供应商参与竞价。（请在保证金转账单上注明“FJLQ-WJ-20250004保证金”等有关项目信息的类似字样。）

5.代理服务费：成交供应商须在领取成交通知书前向代理机构缴纳代理服务费，按成交总金额1.5%的标准下浮15%收取。

6.无论竞价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担参与竞价过程产生的全部有关费用。

7.成交公告发布之日起1个工作日后，成交人可携带纸质竞价响应文件（编制方法见《竞价邀请》第7点）至代理机构领取成交通知书。

8.本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品报价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

9.现场踏勘：因学校原有设备现况无法用文字描述，请潜在供应商报名后且在规定的踏勘时间内可自愿进行现场踏勘，对于今后在服务中可能造成费用增加的各种可预见问题情况，各供应商应综合考虑在报价内。请潜在供应商自行联系采购人（林老师13358210034），时间由采购人进行安排。供应商应服从采购人的现场踏勘安排，遵守现场的有关管理规定和制度，采购人对供应商现场踏勘后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，实地踏勘所发生的费用及发生的意外均由潜在供应商自行承担。未进行现场踏勘的潜在供应商，如获成交，不得以任何未进行现场踏勘方面的理由要求调整成交的价格及其他响应承诺的内容或放弃成交的资格。

三、竞价资格条件

1.遵守中国和福建省的有关法律、法规和规章的规定，具有独立承担民事责任的能力，能够提供本项目所述货物、服务或工程的法人、其他组织均可能成为合格的供应商，提供合格有效的营业执照。

2.供应商竞价承诺书。

3.供应商的资格声明。

4.供应商提供授权委托书原件，若法定代表人（或负责人）直接参与竞价，可不提供此件。供应商提供法定代表人（或负责人）和授权代表身份证（正、反面）。【注：法定代表人（或负责人）指营业执照上的法定代表人（或负责人），下同。】

5.供应商提供法定代表人（或负责人）和授权代表身份证（正、反面）。

6.供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，须提供以下证明材料或针对以下内容作出承诺（见附件：资格承诺函）：2023年度或2024年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；报价截止时间前六个月内（不含竞价截止时间当月）任一个月的缴税证明；报价截止时间前六个月内（不含竞价截止时间当月）任一个月缴纳社会保险的证明材料。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，视同税收、社会保障资金缴纳证明材料提供完整。）

7.供应商提供参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。注：“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”指200万元以上的罚款）等行政处罚。

8.提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用(行为)记录的打印件（或截图），被列入严重失信、经营异常、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的供应商，不得参加本项目竞价。最终以竞价当日代理机构查询和打印的情况为准。

9.供应商具备履行合同所必需设备和专业技术能力，提供证明材料或声明函。

10.节能产品政府采购品目清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)。本次采购产品如有属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（若有附件，应至少提供附件中可体现所投产品页面的复印件），认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准。

11.供应商须保证所投产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，有属于国家强制性要求（如3C等）的产品必须符合国家强制性认证规定。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。（如有）

12.供应商及其报价货物、服务或工程的经营活动（包含：生产、销售、运输、安装及维修、售后等）涉及到须经国家行政许可的，应获得许可并提供相关证明材料。

13.本项目不接受联合体报价。

注：以上相关资质证明文件均应合格有效，其复印件应是最新、清晰、加盖公章的，原件备查。

四、技术（服务）要求

- （一）项目概况及基本要求

- 一）项目概况

- 1.鼓楼校区水泵房改造：

- 1.1校内水泵及控制系统：更换2台不锈钢立式多级泵（30kw)，同时进出水管路阀门仪表组件更新，更换控制柜并加入GPS模块实现远程监控。

- 1.2校外大门旁水泵及控制系统：修复原有软起动控制柜，采用一对一软起动控制并具备手自动启停功能。

- 1.3混凝土生活水池清洁消毒：校内1座，校外大门旁1座，山顶高位水池1座，各混凝土水池容积均为200m³。

- 2.连江校区水泵水箱维保服务：

- 2.1设备维护【变频给水设备1套】。

- 2.2水箱清洁消毒【500m³不锈钢水箱1座、1000m³混凝土水池1座】。

- 2.3设备维护【明德楼排污泵（16台）及控制柜（8台）、提升泵站（3台）污水泵（1台）及控制箱】，驻点服务以连江校区为主。

# （二）技术要求

- 一）水泵

1.泵体与过流部件：过流部件（泵壳、叶轮、管道）采用SUS304/316L不锈钢，符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》，符合GB/T标准，具备优异的耐腐蚀性（PH值4-10）、耐热性（≤80℃）及抗晶间腐蚀能力。

2.主轴与密封：主轴为304不锈钢，机械密封采用氟橡胶材质，支持双面密封结构，确保耐高温（≤120℃）和防泄漏。

3.表面处理：泵体外表面需清洁无划痕，粗糙度要求：外径≤63.5mm时≥400#，外径＞63.5mm时≥320#，确保流体传输效率。

4.设备所用水泵、材、阀门、管件等所有涉水机械、器材应符合国家《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，采用SUS304及以上不锈钢材质。

5.设备配套阀门应选用食品级不锈钢蝶阀或球阀。

6.设备管路应采用钢塑管。

- 二）控制柜的技术要求

1.电源电压：输入额定电压380V±10%。

2.控制柜需符合GB/T 3482防雷标准，接地电阻≤4Ω，并配置浪涌保护器。

3.电磁兼容性满足IEC 61000-6标准，抗干扰等级≥3级。

4.控制柜的表面应平整、匀称，所有焊接处应均匀牢靠，无明显变形或烧穿等缺陷。

5.控制柜的表面涂层不应炫目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，且不应有脱漆、起泡、裂纹、留痕等现象。

6.控制柜的高度超过1.7m的控制柜，应在柜体顶部加装可供吊运的吊环或吊钩。

7.控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、工艺完好、维修方便。

8.控制柜内部应有用于散热措施，当环境温度过高时对控制柜内部进行通风散热。

9.人机界面（HMI）：配备≥7英寸彩色触摸屏，支持中文显示，实时监控参数包括压力、水箱液位、电流、电压、频率、水泵运行状态及故障报警信息。

10.操作界面需分权限管理，管理员可设定压力阈值、换泵时间、维护模式等参数。

11.水位监测：液位控制器需具备高低水位停泵功能，液位误差≤±5cm。

12.主控系统故障时，自动切换至备用控制系统，确保供水不中断；每台水泵配置紧急运行开关，支持手动工频启动。

- 三）水泵及水箱维保服务标准及规定

1.专业人员配置：配备1名驻点维护人员，1名机动专业维护人员，同时维护人员提供电工证（有效期内）；水箱清洗的团队需取得二次供水清洗保洁资质。须提供证明材料。

2.技术能力：熟悉水泵结构、工作原理及常见故障类型（如轴承磨损、密封泄漏、叶轮堵塞等），能独立完成拆卸、更换、调试等操作；掌握电气控制柜维护技能，包括PLC编程、变频器调试、绝缘测试（≥10MΩ）及接地电阻检测（≤10Ω）。

3.安全知识：熟知安全操作规程，包括设备停机断电、防护装备佩戴（手套、护目镜、安全鞋）、高温/高压环境操作规范等；具备应急处理能力，能快速响应漏水、过热、电气短路等突发情况。

4.日常巡检与维护：每日检查水泵运行状态（噪音、振动、温度）、阀门密封性、仪表参数（水箱液位、压力、电流、电压）并记录相关数据。

5.驻点人员：协助夜间或特殊情况下设备巡查，记录异常并上报。

6.定期保养与专项任务：主导月度/季度保养（如润滑系统维护、过滤器清洗、水箱清理）及年度大修（更换轴承、密封件、叶轮）；大型项目需配置多人协同，如电气工程师、机械维修工、水质检测员分工合作。

7.电气控制设备维保内容：

- 7.1变频器散热：确保散热风扇正常运行，散热片无灰尘堆积。

- 7.2接地保护：定期测试控制柜接地电阻（≤4Ω），防止雷击或漏电风险。

- 7.3防尘防潮：定期清理控制柜内部灰尘，避免静电或短路；静电防护：接触电子元器件前佩戴防静电手环；接线检查：紧固端子排螺丝，检查线路绝缘层是否破损；参数备份：定期备份PLC和变频器程序参数；模块状态：观察指示灯状态，异常时立即断电排查。

8.水泵与电机系统。

- 8.1绝缘测试：定期用兆欧表测量电机绕组对地绝缘电阻（≥1MΩ），防止受潮短路。

- 8.2润滑管理：按周期更换轴承润滑油（如每3个月一次）；轴承检查：监测轴承温度（≤70℃）和异响；密封维护：检查机械密封是否泄漏，及时更换老化密封件；联轴器对中：定期校准电机与水泵联轴器同心度（偏差≤0.1mm）；运行监测：记录电流、电压及振动值，异常时停机检修。

- 8.3排污泵维护：定期检查自动启停功能，确保液位传感器灵敏度。

- 9.管道及阀门系统：检查泵房内阀门、伸缩节、连接器、管道及其他附属配件是否松动渗漏等。

- 10.水箱及混凝土水池维保内容：

- 10.1检查水箱进水阀门、浮球阀、浮动开关及相关配件是否正常；浮球校准：调整浮球阀水位控制范围（误差±5cm）；防堵塞检查：清理浮球阀进水口杂质；密封性验证：关闭进水阀后观察水位是否持续下降等。

- 10.2水箱清洁消防专项维护：水箱清洗消毒（每学期开学前一次），记录清洗时间、操作人员及检查结果；清洗后使用食品级消毒剂喷洒水箱内壁；水质检测：清洗后48小时内检测余氯、浊度等指标；记录归档：清洗记录需包含前后对比照片及检测报告。

- 11.正常维保每套设备每天例行巡查2次（上午下午各一次），并在《泵房巡查记录》表上记录检查情况和检查人员。巡查记录本放在泵房内部备查。

- 12.维保完毕后，维保人员做好记录并签字，做到一套设备一档案。

- 13.设备运行过程中出现的问题做好记录，重点检查，排除隐患。

- 14.发现故障及时排除，保证水泵正常运行。

- 15.确保全天服务，及时排除故障。

- 16.在接到采购人故障报修通知后，成交供应商人员应在1小时内到达现场（含连江校区和鼓楼校区）进行抢修，不限次数。若成交供应商无法及时修复时，应及时向采购单位项目负责人说明原因，如无特殊正当理由，采购人可以自行联系其他维修单位维修，维修费用由成交供应商负责，从本项目合同价款中扣除。采购人可以根据损失情况，向成交供应商提出赔偿要求。

- 17.报修维修是对巡检报修、保养报修及事故报修中发现的问题进行部分解体检查和修理；更换或修复磨损件；清洗和换油；检查修理电气部件等，使设备的技术状况全面达到规定的设备完好标准的要求。

18.报修维修应符合下列规定：

18.1设备报修后应根据设备的报修情况编制维修计划及安排工作进程。

18.2对巡检及保养中发现的设备缺陷应及时处理或报修；对影响正常供水的设备零部件进行清洗、检查、修理、更换、调试等应适时进行，尽可能缩小影响面。

18.3设备维修时应按相关技术标准进行维修，必要时应对设备进行部分解体检查和修理。

- 19.其他：具体工作内容详见附件（1）；具体工作内容及频率见附件（2）。

（三）采购水泵设备改造及维保服务内容预算价：（报价按单价和总价报价）

| 序号 | 设备名称 | 设备参数、规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鼓楼校区校内水泵房设备更换及采购清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢多级泵 | 单泵额定流量Q≥54m³/h，扬程H≥110m，功率N=30kw，电压V=380V，效率达到70%以上，泵头（轴及叶轮）及进出水口等过流部件材质须选304不锈钢材质，使用机械密封及轴承。 | 台 | 2 | 16500 | 33000 | 行标 |
| 2 | 控制柜 | - 降压启动一控二； - 具备GPS远程监控； - 配≥7寸彩色触摸屏人机交互界面，可显示水箱液位状态、电流、电压、水泵运行状态等功能。 | 套 | 1 | 9500 | 9500 | 行标 |
| 3 | 管道改造 | 进出水管连接镀锌管道材料/阀门/配件/人工 | 套 | 1 | 9000 | 9000 | 配套 |
| 4 | 设备基础 | 10#镀锌槽钢 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 国标 |
| 5 | 电线电缆 | 按需提供控制柜至水泵设备 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 国标 |
| 6 | 清洗水池 | 混凝土水池清洗、排水、消毒、冲洗 | m³ | 200 | 12 | 2400 |  |
| 二、鼓楼校区校外大门旁水泵房设备更换及采购清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 修复原有软起动控制柜 | 修复后实现以下功能： - 配套ABB软起动器2台，水泵一对一控制； - 微积分调节模拟运算； - 多电压供电专用模块； - PLC程序编程控制器； - 智能数据存储系统； - 故障自动记录系统； - 具备以太网通信功能或GPS远程监控模块，支持多协议转换； - 配≥7寸彩色触摸屏人机交互界面，可显示水箱液位状态、电流、电压、水泵运行状态等功能。 | 套 | 1 | 13000 | 13000 | 行标 |
| 2 | 饮水装置 | 直径400 | 套 | 1 | 13000 | 13000 | 国标 |
| 3 | 安装费 | 设备及管路搬运吊装/安装/开孔等费用 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 4 | 清洗水池 | 混凝土水池清洗、排水、消毒、冲洗 | m³ | 200 | 12 | 2400 |  |
| 5 | 高位水池清洗 | 混凝土水池清洗、排水、消毒、冲洗 | m³ | 200 | 12 | 2400 |  |
| 三、连江校区变频给水机组/地下室排污泵及控制柜/水箱设备维保清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频给水机组 | 3台主泵：CDLF65-40，Q=65m³/h，H=80m，N=22kw | 项 | 1 | 96000 | 96000 | 24000元/季度 |
| 2 | 变频控制柜 | 型号：HYBK-3P-22，ABB变频器3台 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 液位传感器 | 500m³低位水箱液位传感器2套，1000m³高位水池液位传感器2套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 进出口阀门组件 | 泵组进水口总管DN200阀门2套，水泵进水口304不锈钢阀门3套，出水口304不锈钢阀门/止回阀/软接头3套；出口总管DN200阀门1套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 泵组仪器仪表 | 1.6Mpa压力传感器/电接点压力表/压力表各1套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 明德楼地下室排污泵 | 泵功率：0.75kw，8台；1.5kw，8台。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 明德楼地下室排污泵控制柜 | 泵功率：0.75kw，4台；1.5kw，4台。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 集水坑出口阀门组件 | DN50阀门/止回阀/软接头/压力表，16套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 提升泵站 | 5.5千瓦污水泵 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 控制箱 | 5.5千瓦一控三(手自一体启动，故障自投、交替运行、PLC程序根据液位高低来智能控制启停台数，同时具体GPS远程监视运行情况) | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 水箱进水口阀门组件 | DN150液位浮球阀 | 套 | 8 |  |  |  |
| 12 | 清洗水池 | 304不锈钢水箱清洗、排水、消毒、冲洗 | m³ | 500 | 12 | 6000 |  |
| 13 | 清洗水池 | 混凝土水池清洗、排水、消毒、冲洗 | m³ | 1000 | 12 | 12000 |  |
| 总计人民币：贰拾万伍仟柒佰元整 |  |  |  |  |  | ¥205700.00 |  |

- 附件（1）变频供水设备、排污泵及水箱季度维保计划表

项目名称：                    设备型号：                    设备性能：

| 日 期 设备保养计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机轴承润滑 |  |  |  |  |
| 泵体轴承润滑 |  |  |  |  |
| 变频器除尘 |  |  |  |  |
| 低压元件线路紧固 |  |  |  |  |
| 止回阀灵敏度 |  |  |  |  |
| 压力表灵敏度 |  |  |  |  |
| 传感器灵敏度 |  |  |  |  |
| 水箱清洗 |  |  |  |  |
| 维保人员签字： |  |  |  |  |
| 备注： - 维保计划应做到提前规划，季度维保应做到及时发现并处理问题，并做好所有设备的运行状况统计上报业主。 - 水池清洗1年1次。 - 所有维护工具由乙方提供。 |  |  |  |  |

附件（2）变频供水设备、排污泵及水箱日常巡检记录表

项目名称：                                      设备型号：                             设备性能：

| 日期 | 水泵电机 |  |  | 水泵泵体 |  |  |  | 控制柜 |  |  |  | 成套管路 |  |  | 仪器仪表 |  | 水箱、稳压罐、潜水泵 | 维保巡检人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机转向 | 电机温度 | 电机轴承 | 水泵轴承 | 水泵噪音 | 机械密封 | 泵体温度 | 变频器故障代码 | 低压元件 | 远程监控 | 触摸屏 | 闸阀 | 止回阀 | 管路 | 水泵压力传感器 | 水箱液位传感器 | 水箱、稳压罐、潜水泵 |  |
|  | 备注：1、日常巡检主要是防范于未然，做到一个泵房每天两次巡检记录并签字，单月4次记录存档。 2、每次巡检做好设备的卫生清洁及泵房的卫生清洁 3、特别注意变频器故障代码的记录、水箱液位记录、压力情况记录。 4、本记录单存放现场，由巡查人员填写，并于每月最后一次巡查记录后拍照回传公司存档，并上报业主。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、商务要求

1.服务地点：福建商学院鼓楼校区、连江校区（维保）。连江校区维保期间如有配件需要更新更换的，配件由采购人提供。

- 2.交付时间及服务期：更新产品质保期为通过采购人组织的验收之日起一年，维保服务期自合同生效之日起计期限1年。

- 3.交付条件：根据合同约定完成相关工作，通过采购人组织的验收即视为完成交付。

- 4.是否邀请投标人参与验收：否

- 5.是否收取履约保证金：是。成交方在与校方签订合同前，应向校方缴纳成交价的5%作为履约保证金，该履约保证金在完成合同相关事项，无合同条款未尽事宜，以银行转帐方式无息退还给成交人。（本项目为非专门面向中小企业的采购项目，若成交人符合中小企业认定标准且提供有效证明文件的，履约保证金收取比例为成交价的 3 %）

- 6.验收方式：按照竞价文件、响应文件及合同条款验收，验收所产生的一切费用均由成交人承担。

- 7.结算方式：项目费用分四期结算，每三个月为一期，每期为合同总价的25%；每期验收后成交方向采购人提供正式税务发票及相关付款材料，采购人在15天内向成交方支付费用。

六、其他要求

1.除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.供应商提供产品（或服务）的技术性能（或服务要求）必须符合或优于竞价文件的要求，否则报价无效。

3.供应商应完全响应竞价文件全部要求，有任何负偏离应明确阐述，未作说明项视为满足竞价文件要求；要求提供证明材料的须提供证明材料，否则视为不满足要求。

4.供应商须详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，并自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5.若竞价文件对品牌、型号规格、功能要求或服务内容有明确要求的，在响应文件及竞价系统中也须明确，否则有可能造成不利于供应商的评审。

6.本项目不允许转包分包，若发现有此类情况，则取消成交人资格。

- 第三章  竞价须知

1.一个供应商只能提交一个响应文件（除竞价文件另有要求外）。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

法定代表人（或负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.各供应商的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

供应商为本项目提供的货物（含附件、备品备件）、服务、工程，须为原厂原包装（货物），通过合法渠道获得。供应商须保障采购人在使用该货物（服务、工程）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失，并承担相应的经济和法律责任。

3.供应商已详细审查全部竞价文件，包括修改竞价公告（如有）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。同意提供按照代理机构或采购人可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价，否则竞价无效。

4.供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购相关法规，若供应商违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，且其竞价保证金不予退还。

5.响应文件应用中文书写。竞价文件中载明要求提供的证明文件，如原件属于非中文描述的，供应商必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按竞价文件要求提供中文译本的，认定为该项要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

除非另有规定或许可，本项目竞价使用货币为人民币。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

6.竞价报价偏差

6.1重大偏差

（1）响应文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人（或负责人）或其授权代表签字；

（2）不符合技术服务要求和商务要求；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（4）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

6.2细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

对存在细微偏差的供应商要求其予以补正。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该供应商的认定，超过3个的累积细微偏差视为技术商务不合格，该供应商不予推荐为成交候选人。

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误内容或者以上存在细微偏差的供应商，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人（或负责人）或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7.最终有效报价确认办法

7.1竞价结果在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价，按竞价大厅价格由低到高顺序排序推荐三名成交候选人（报价相同者以时间先后顺序确定），第一成交候选人确定为成交人。

成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同、或不按照竞价文件要求提交履约保证金（若有）、或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照推荐的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，并与之签订合同，也可以重新组织采购。成交人自行承担由此造成的一切经济损失（不限于成交差价）和法律责任。

7.2算术错误将按以下方法更正：

（1）供应商提交的纸质报价与在竞价平台提交的报价不一致的，以供应商在竞价平台提交的报价为准；

（2）报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

8.竞价保证金

8.1未成交的供应商，竞价保证金在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还。

8.2成交人支付所有代理服务费并签订合同（采购人如有要求成交人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内予以无息退还竞价保证金。

8.3成交人在竞价截止时间后，要求撤回或自愿放弃成交资格或不按规定签订采购合同的，其保证金不予退还，且采购人保留追究其法律责任的权利。

8.4成交人不按规定支付代理服务费，其保证金不予退还，且取消其成交资格。

8.5其他法律法规规定的不予退还的情形。

8.6竞价保证金退还事宜：

供应商制作响应文件时，应将《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）另打印一张与响应文件（第一册）一起提交。

成交人签订合同后将合同原件扫描件及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）发送至我司邮箱（fjlqzb888@126.com），或将合同原件（或加盖公章及骑缝章的复印件）及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）送至或邮寄至我司。否则由此造成竞价保证金无法及时退还的，我司概不承担责任。

9.网上竞价公告期满，若无三个（含）以上的有效供应商参与报价，或参与竞价的供应商报价不符合规定的，网上竞价无效。

10.供应商网竞平台注册审核通过、网竞平台报名和纸质文件审核通过、网竞平台报价最低，均不作为供应商最终成交的保证。供应商的报价明显低于其他通过审查的合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

供应商必须对其竞价响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。竞价前或竞价结束后在响应文件审核过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供不实资料或响应的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购人有可能对成交人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交人有提供不实材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人和代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并承担相应责任。

11.成交通知书发出之日起30日内签订合同。签订采购合同应遵守相关法律法规的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交人的响应文件作实质性修改。采购合同签订或履行过程中，采购人有权增加或减少与合同标的相同的货物、服务或工程，但追加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。若成交人自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权不予退还竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。

- 第四章  响应文件格式

说明：《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式，供应商应参照这些格式文件制作响应文件，格式要求与前面章节内容描述不一致的，以前面章节内容描述为准；竞价文件要求供应商提供，而未提供格式文件的，请供应商根据行业特点进行制作并提交，但不得实质性修改响应文件格式。

响 应 文 件

（第一册：资格、技术、商务册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     电子邮箱：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书

致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方正式授权本签字代表（全名、职务）代表我方（供应商名称）提交响应文件（第一册）正本一套、副本二套。

以       方式提供金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.我方保证遵守竞价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.我方将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.我方同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5.与本竞价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商（全称并加盖公章）：

地  址：

电  话：         电子邮箱：

供应商代表：

日  期：    年   月   日

供应商资格声明

致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司

根据贵方为          项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方愿意参加竞价，提供竞价文件《竞价内容及要求》中规定的  （合同包/品目号）  ，并保证提交的所有文件和说明是准确的和真实的。

我方作为供应商保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

特此声明。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

营业执照副本

供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

授 权 书

致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司

我方的法定代表人（或负责人）（填写“法定代表人（或负责人）全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：       ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、澄清、谈判、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法定代表人（或负责人）：             联系方式：

供应商代表：             联系方式：

授权方

供应商（全称并加盖单位公章）：

法定代表人（或负责人）（盖章或手签）：

接受授权方

供应商代表：

签署日期：    年   月   日

附：法定代表人（或负责人）、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

供应商资格承诺函

致(采购人或代理机构)：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商名称(单位公章)：

年   月   日

注：

1.我单位(本人)专指参加采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在报价文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照竞价文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

财审报告或资信证明（如有）

2023年度或2024年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明

依法缴纳税收证明材料（如有）

报价截止时间前六个月内（不含竞价截止时间当月）任一个月的缴税证明（依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税，视同税收缴纳证明材料提供完整。）

依法缴纳社会保障资金证明材料（如有）

报价截止时间前六个月内（不含竞价截止时间当月）任一个月缴纳社会保险的证明材料。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金，视同社会保障资金缴纳证明材料提供完整。）

参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

信用信息查询记录

提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用(行为)记录的打印件（或截图），被列入严重失信、经营异常、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的供应商，不得参加本项目竞价。最终以竞价当日代理机构查询和打印的情况为准。

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的证明材料或声明函

致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

备注：

1、竞价文件未要求供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的“专项证明材料”的，供应商应至少提供本声明函。

2、竞价文件要求供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的“专项证明材料”的，供应商须另列提供。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

技术服务要求和商务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

请供应商按照不低于竞价文件中《竞价内容及要求》的技术（服务）要求和商务要求的内容进行逐条响应并书面承诺，表现形式自拟（不限于文字、图表等）。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

其它必要的相关证明材料（如有）

1、其他资格证明材料

2、其他技术服务、商务要求条款

3、供应商认为其他须提供的材料

4、编制响应文件时若本节无内容可删除

代理服务费承诺书

致：福建立勤项目管理有限公司

我方在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）竞价活动中如获成交，我方保证按竞价文件的要求在领取成交通知书时以转账形式向贵公司交纳代理服务费。

按照催款函时间，每超一日按照代理服务费金额2％向贵公司支付逾期付款违约金，并赔偿对贵公司造成的损失和依法维权的全部费用（包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等）。同时郑重承诺，如因非贵方原因在成交后导致成交结果无效，无权要求贵司返还代理服务费。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

地址：

电话：

授权代表：

日期：

退回保证金说明函

致：福建立勤项目管理有限公司

我方参与             （项目编号：           ）的竞价，以 转帐 形式于    年    月    日提供人民币          元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

1.开户名：

2.开户行：

3.账  号：

（若提交保证金的账户发生变更，还须提供变更证明。）

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表：_______________

电话/手机：___________________

日    期：      年    月   日

附：竞价保证金缴交凭证

竞价保证金退还事宜：（编制响应文件时本段可删除） 1、未成交的供应商，竞价保证金在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还。 2、成交人签订合同后将合同原件扫描件及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）发送至我司邮箱（fjlqzb888@126.com），或将合同原件（或加盖公章及骑缝章的复印件）及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）送至或邮寄至我司。否则由此造成竞价保证金无法及时退还的，我司概不承担责任。

响 应 文 件

（第二册：报价册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称：

通讯地址：

联系电话：                     电子邮箱：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 项目名称 | 品牌/型号（规格） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建商学院水泵房改造及维保服务项目 | / | 1项 |  |
| 合同包总价 |  | 人民币 （￥ ） |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

竞价系统报价须知：（编制响应文件时本段须删除） 1、纸质响应文件审核通过的供应商，在规定的竞价时间内登录竞价大厅，报价时无需上传任何文件，仅需在竞价系统相关栏目（报价、品牌、备注）中输入相关内容。 2、“报价、品牌、备注”栏填写要求： （1）“报价”栏：按照竞价大厅所示的合同包或品目号内容填写合同包或品目号内容的总价； （2）“品牌”栏：按实填写品牌名称，若有多项，可填写主要几个品牌等。 （3）“备注”栏：按实填写产品型号；无品牌型号的，填写主要的技术服务内容。 ★3、竞价大厅中填写的内容即为成交内容，应与响应文件（第一册）的品牌、型号、主要技术服务内容一致，与响应文件（第二册）的总价及分项内容一致，否则竞价无效。

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格（若有） 简要设备参数、规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鼓楼校区校内水泵房设备更换及采购清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢多级泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 管道改造 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 设备基础 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电线电缆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 清洗水池 |  | m³ | 200 |  |  |  |
| 二、鼓楼校区校外大门旁水泵房设备更换及采购清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 修复原有软起动控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 饮水装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 清洗水池 |  | m³ | 200 |  |  |  |
| 5 | 高位水池清洗 |  | m³ | 200 |  |  |  |
| 三、连江校区变频给水机组/地下室排污泵及控制柜/水箱设备维保清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频给水机组 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 变频控制柜 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 液位传感器 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 进出口阀门组件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 泵组仪器仪表 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 明德楼地下室排污泵 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 明德楼地下室排污泵控制柜 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 集水坑出口阀门组件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 提升泵站 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 控制箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 水箱进水口阀门组件 |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 12 | 清洗水池 |  | m³ | 500 |  |  |  |
| 13 | 清洗水池 |  | m³ | 1000 |  |  |  |
| 总计人民币： 元整 |  |  |  |  | ¥ .00 |  |  |

注：1．总价若与报价一览表有出入，以报价一览表价格为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 此表应包含所有品目号内容，逐一对各品目进行报价。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

- 第五章  采购合同（参考格式）

- 采购合同（适用服务类采购项目）

- 编制说明

- 1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

- 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 3.有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

- 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方：________________

住所地：________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________的__________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

- 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

- 二、合同标的

- 三、价格形式及合同价款

- 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）    元（￥_______元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）    元（￥_______元）。

其他方式。

- 3.2合同价款包含范围

- 3.3其他需说明的事项：

- 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称：_____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

- 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

- 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

- 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

- 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，对并其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定，或经甲方同意，乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后，乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7其他

- 九、资金支付方式、时间和条件

- 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

- 十一、合同期限

- 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

- 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金。

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

- 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第    种方式解决：

（1）提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

（2）向人民法院提起诉讼。

- 十六、合同其他条款

- 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5其他

- 合同附件

- 甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日